**自治区交通运输综合行政执法局配电室**

**绿色节能改造项目施工监理服务**

**采购询价文件**

**采购单位：自治区交通运输综合行政执法局**

**日期：2025年5月21日**

**自治区交通运输综合行政执法局**

**采购报价供应商需知**

根据工作安排，我局对办公楼配电室进行绿色改造，拟采购配电室绿色节能改造施工监理服务，现邀请符合条件的机构参与报价。我局根据各机构报价文件通过综合评分方式确定成交供应商，并与成交供应商通过签订合同实施采购。

**（一）项目概况**

1.采购项目名称：自治区交通运输综合行政执法局配电室绿色节能改造项目施工监理服务。

2.采购方式：询价采购。

3.预算金额：人民币3.5万元。

4.项目地点：南宁市滨湖路66号公路大厦

**（二）资质要求**

具备电力工程专业监理乙级及以上资质。

**（三）监理范围**

1.高压配电柜（含断路器、互感器、综保装置等）安装调试监理；

2.配电房土建改造（防水、通风、消防系统）施工监理；

3.电力电缆敷设及试验过程监理；

4.系统联调及竣工验收监理。

**（四）技术标准依据**

1.国家标准：

（1）GB 50054-2011《低压配电设计规范》

（2）GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

2.行业规范：

（1）DL/T 5437-2019《输变电工程监理规范》

（2）国家电网公司Q/GDW 11893-2018《配电网工程施工监理规程》

**（五）关键监理控制点**

| **分项工程** | **监理要求** |
| --- | --- |
| 设备进场验收 | 核查高压柜出厂试验报告、KYN28柜型五防功能验证 |
| 继电保护调试 | 校验保护定值整定、模拟故障动作试验 |
| 耐压试验 | 监督10kV开关柜工频耐压42kV/1min测试 |
| 防雷接地 | 接地电阻≤4Ω，焊接点防腐处理检查 |

**（六）商务条款**

1.监理服务期：施工期+3个月质保期监理；

2.违约责任：监理失误导致返工，扣减相应监理费。

**（七）报价文件**

1.《营业执照》及资质证明资料复印件并加盖单位公章；

2.法定代表人委托授权书复印件加盖公章。

3.法定代表人及授权人身份证复印件加盖公章。

4.监理专项方案。

5.供应商业绩材料；

6.报价明细表（含人员单价、服务期报价）；

7.提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询到的主体信用记录结果。

（8）其他资料。

**（八）付款方式**

无预付款，项目竣工并验收合格后，采购人在收到发票后十五日内一次性付清供应商全部款项。

**（九）文件递交**

请供应商于2025年5月27日下午6时前将装订成册的报价文件（一式三份）以信封密封好，送至我局（南宁市滨湖路66号公路大厦808室）。如需邮寄送达，请用信封密封好并在邮寄封面注明投标资料和投标单位。联系人：张微，联系电话：0771-2115929；项目联系人：梁毅，联系电话：0771-2115456。现场勘验联系人：陈国强，联系电话0771-2115286 。

**（十）评审办法**

我局按内部控制制度的规定组织评审小组进行评审，并确定成交供应商。评审标准见附件。

附件：1.自治区交通运输综合行政执法局配电室绿色节能改造工程施工监理服务采购评审标准表

2.配电室改造图纸

**自治区交通运输综合行政执法局配电室**

**绿色节能改造工程施工监理服务**

**采购评审标准表**

一、价格分（15分）

（一）满足询价文件要求且报价最低的金额为基准价，基准价得分为15分。

（二）价格分计算公式：

价格分=(基准价／报价)×15分

二、监理专项方案（45分）

（一）监管对策及协调机制（10分）

1.工程特点、难点分析及监理对策（满分5分）

要求：分析深入、深刻。好（5分）：完全满足要求。中（3分）：基本满足要求。差（1分）：不满足要求。

2.监理工作协调（满分10分）

要求：监理工作协调方法正确，措施得力。好（10分）：完全满足要求。中（7分）：基本满足要求。差（4分）：不满足要求。

(二)进度控制措施（15分）

1.进度控制重点及监理措施（满分10分）

要求：节点或阶段工期明确，进度控制重点明确；工期总进度计划网络图科学、优化，工期控制点设置合理，控制措施与手段可靠有力。好（10分）：完全满足要求。中（7分）：基本满足要求。差（4分）：不满足要求。

2.合同及信息管理措施（满分5分）

要求：合同及信息管理制度明确、程序清晰、控制措施合理全面。好（5分）：完全满足要求。中（3分）：基本满足要求。差（1分）：不满足要求。

（三）质量管控体系（15分）

1.质量控制重点及监理措施（满分10分）

要求：质量控制重点分析到位、明确；质量目标分解、规划合理，质量控制体系健全，质量控制措施有效可靠，控制手段先进完善。好（10分）：完全满足要求。中（7分）：基本满足要求。差（4分）：不满足要求。

2.造价控制重点及监理措施（满分5分）

要求：投资控制重点分析到位明确；风险预测与防范对策有效可行；能抓住工程费用最易突破的环节，明确投资控制重点；控制措施与手段健全；能兼顾工期与质量目标，合理确定资金流量；能提出有效的合理化建议，降低工程投资。好（5分）：完全满足要求。中（3分）：基本满足要求。差（1分）：不满足要求。

三、团队资质分（20分）

（一）总监资质（注册证书+高压项目经验）（10分）

1.具有本科或以上电力工程工程专业学历得3分；

2.具备高级或以上技术职称得3分；

3.项目总监持有注册监理工程师证书（电力工程专业）得4分。

（二）专业监理工程师配备（10分）

专业监理工程师须持有国家建设部颁发的注册监理工程师执业证书或广西壮族自治区建设厅颁发的监理工程师证或监理岗位证书且为本单位在职人员。具体人员要求为：

1.电力工程专业（或类似专业）专业监理工程师：1人，中级以上（含中级）工程师职称得4分。

2.土建专业监理工程师（房屋建筑或类似专业）：1人，中级以上（含中级）工程师职称得4分。

3.安全专业（或类似专业）专业监理工程师：1人，中级以上（含中级）工程师职称得2分。

四、业绩和服务保障（20分）

（一）业绩（10分）

每提供1个类似项目得5分，满分10分；

1. 服务承诺（10分）

应急响应时间≤2小时（5分）、质保期≥2年（5分）