**广西壮族自治区交通运输综合行政执法局发电设备租赁服务询价文件**

**采购单位：自治区交通运输综合行政执法局**

**日期：2025年 8月 13日**

**自治区交通运输综合行政执法局**

**采购报价供应商需知**

我局根据工作开展需要，拟租赁3台主用功率650KW高低压柴油发电机及配套设备，保障局机关办公大楼配电室绿色节能改造项目停电施工期间保供电，现邀请贵公司参与报价。我局将根据各公司所报的价格在符合采购需求、质量和服务的前提下，以报价最低的原则确定成交供应商。

一、项目概况

1.项目名称：自治区交通运输综合行政执法局发电设备租赁服务采购项目。

2.用电概况:第一台供住宅楼生活用电及电梯、水泵使用(测算功率约为 350kVA)。第二台供公路大厦二楼重要负荷（测算功率为 360KVA）。第三台供公路大厦日常办公及空调照明等设备（测算功率为 350KVA）。

3.采购方式：询价采购。

4.最高限价为：20.00万。

5.供应商须就清单（详见附件）中的内容作完整报价。总报价包含发电设备（含发电机、临时转换电柜等）、运费、装卸费、安装人工费、耗材费、调试费、培训费、税金、售后服务费及其他所有可能发生的一切费用。

二、资质要求

1.具备有效的企业营业执照（经营范围需包含发电设备租赁或电力工程施工）。

2.租赁方需提供高低压发电机（400V级）产权证明及检测报告，高压发电机组产品合格证（设备出厂检验合格证明）。

3.特种设备操作人员资格证（至少2名持证电工）。

4.施工方需具备电力工程施工总承包二级及以上资质。

三、租赁条款

1.明确型号规格：3台主用功率650KW高低压发电机，附带配件（如电缆、油箱等、隔音箱等）。

2.明确设备电压、频率、油耗等性能指标，需符合国家标准。

3.明确设备新旧程度、租赁是否含税（增值税普通发票等）。

4.起租日通常以设备交付并验收合格之日为准。租期：固定期限，续租需提前约定。

5.出租方应保证设备性能良好，提供操作手册、合格证书。

6.出租方应负责日常维护保养（如滤芯更换、机油检测等）。

7.承租方要按约定用途使用设备，禁止转租、改装或超负荷运行。

8.交付方式：出租方送货至指定地点。

9.验收标准：试运行无故障正常发电、参数达标（符合相关行业规定标准），双方签署验收单。

10.运输责任：双方约定退租时设备清洁、拆卸及运输责任。

11.安装调试：到货后，成交人需在接到我局通知后3日内进行安装调试。

12.设备故障需要在15分钟内作出响应，30分钟内解决设备故障问题或切换发电保重要负荷。在24小时内解决设备故障问题或更换发电机。

13.发电期间至少要2名专业工作人员现场值班。

14.发电机考虑能连续发电48小时以上及不间断启动发电。

15.出租方违约责任

（1）发电设备交付违约

延迟交付：若出租方未按约定时间交付设备，每延迟一日，按日租金的0.5%向承租方支付违约金；延迟超过15日的，承租方有权解除合同，同时按合同总租金的20%支付违约金。

设备不符约定：若交付设备型号、性能与合同约定不符，承租方有权要求出租方24小时内更换合格设备；逾期未更换的，承租方有权解除合同。

（2）发电设备维修服务与质量违约

故障响应超时：设备发生故障后，出租方未在合同约定时间内到达现场维修，每延迟一日按日租金的1%支付违约金；累计超过3次或单次维修超时超过24小时的，承租方有权自行维修，费用由出租方承担，并按维修费用的30%支付违约金。

质量缺陷责任：因设备本身质量缺陷导致故障或发电功率不达标（不符合相关行业规定标准），出租方需承担全部维修费用及承租方因此产生的停机损失。若设备在租赁期内累计因质量问题停机超过7日，承租方有权解除合同并要求赔偿。

因以上出租方违约导致承租方损失的（如停工损失等），应由出租方承担全部损失。

四、发电切换功能

3台主用功率650KW高低压柴油发电机可以双电源转换供电。

五、交付时间、地点、租赁期限

1.交付时间：该项目要求成交供应商在签订合同后，接到我局通知后，发电设备3日内进场并安装调试完成。

2.交付地点：广西南宁市青秀区滨湖路66号

3.租赁期限：3台主用功率650KW高低压柴油发电机及配套设备租赁期限为30天（详见附件）。

六、付款方式

发电设备租期结束后先开展验收，待采购人项目预算安排到位后，采购人通知供应商开具发票，收到发票后15个工作日内一次性付清合同款。

七、报价文件组成内容

（1）《营业执照》等资质证明资料复印件并加盖单位公章；

（2）法定代表人委托授权书复印件加盖公章；

（3）法定代表人及授权人身份证复印件加盖公章；

（4）供应商服务承诺；

（5）报价明细表（按发电设备租赁清单中内容进行报价）；

（6）提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询到的主体信用记录结果。

八、报价文件递交

请供应商于2025年8月18日下午18时前将装订成册的报价文件（一式三份）以信封密封好，送至我局（南宁市滨湖路66号公路大厦808室）。如需邮寄送达，请用信封密封好并在邮寄封面注明投标资料和投标单位。联系人：张微，联系电话：0771-2115929；项目联系人：梁毅，联系电话：0771-2115456。

九、评审办法

我局按内部控制制度的规定组织评审小组进行评审，根据各公司所报的价格在符合采购需求、质量和服务的前提下，以报价最低的原则确定成交供应商。

附件：自治区交通运输综合行政执法局发电设备租赁清单

附件

**自治区交通运输综合行政执法局发电设备租赁清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高低压发电机及配套设备租赁清单** | | | | | | | |
| **工程名称：公路大厦二楼重要负荷保供电发电机及配套设备租赁清单（大概用电650KW）** | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **单价** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 650KW发电机 | 650KW发电机含静音柜 | 天 | 30 |  |  |  |
| 2 | 发电机燃油 | 柴油发电机、使用柴油 | 小时 | 72 |  |  |  |
| 3 | 铝芯线 | 规格:300m²、铝芯线 | m | 600 |  |  | 设备耗材 |
| 4 | 发电机运费 | 租赁车辆货运 | 趟 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电柜 | 双投大电流转换开关800A、2个 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 临时配电柜 | 硬壳断路器400A 4个 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 叉车费 | 租赁叉车搬运 | 趟 | 2 |  |  |  |
| 8 | 人工费 | 含人工安装、附材、管理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 小计： | | | | |  |  |
| 10 | 税金 | 租赁票面仅开出税金3% |  |  |  |  |  |
| 11 | 小计： | | | | |  |  |
| 12 | **合计** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高低压发电机及配套设备租赁清单** | | | | | | | |
| **工程名称：8 栋楼生活用电及 7 、8 栋楼电梯保供电发电机及配套租赁清单（大概用电650KW）** | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **单价** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 650KW发电机 | 650KW发电机含静音柜 | 天 | 30 |  |  |  |
| 2 | 发电机燃油 | 柴油发电机、使用柴油 | 小时 | 48 |  |  |  |
| 3 | 铝芯线 | 规格:300m²、铝芯线 | m | 500 |  |  | 设备耗材 |
| 4 | 发电机运费 | 租赁车辆货运 | 趟 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电柜 | 双投大电流转换开关800A、1个 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 临时配电柜 | 硬壳断路器400A 3个 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 叉车费 | 租赁叉车搬运 | 趟 | 2 |  |  |  |
| 8 | 人工费 | 含人工安装、附材、管理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 小计： | | | | |  |  |
| 10 | 税金 | 租赁票面仅开出税金3% |  |  |  |  |  |
| 11 | **小计：** | | | | |  |  |
| 12 | **合计** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高低压发电机及配套设备租赁清单** | | | | | | | |
| **工程名称：公路大厦日常办公及空调照明等保供电发电机及配套租赁清单（大概用电650KW）** | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **单价** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 650K发电机 | 650KW发电机含静音柜 | 天 | 30 |  |  |  |
| 2 | 发电机燃油 | 柴油发电机、使用柴油 | 小时 | 64 |  |  |  |
| 3 | 铝芯线 | 规格:300m²、铝芯线 | m | 600 |  |  | 设备耗材 |
| 4 | 发电机运费 | 租赁车辆货运 | 趟 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电柜 | 双投大电流转换开关800A、1个 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 临时配电柜 | 硬壳断路器250A 8个 | 套 | 4 |  |  |  |
| 7 | 叉车费 | 租赁叉车搬运 | 趟 | 2 |  |  |  |
| 8 | 人工费 | 含人工安装、附材、管理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 小计： | | | | |  |  |
| 10 | 税金 | 租赁票面仅开出税金3% |  |  |  |  |  |
| 11 | **小计：** | | | | |  |  |
| 12 | **合计** | | | | |  |  |