**广西壮族自治区交通运输综合行政执法局**

**发电设备租赁服务询价文件**

**采购单位：自治区交通运输综合行政执法局**

**日期：2025年8月20日**

**自治区交通运输综合行政执法局**

**采购报价供应商需知**

我局根据工作开展需要，拟租赁3台主用功率650KW高低压柴油发电机及配套设备，保障局机关办公大楼配电室绿色节能改造项目停电施工期间保供电，现邀请贵公司参与报价。我局将根据各公司所报的价格在符合采购需求、质量和服务的前提下，以报价最低的原则确定成交供应商。

一、项目概况

1.项目名称：自治区交通运输综合行政执法局发电设备租赁服务采购项目。

2.用电概况:第一台供8栋楼生活用电及7、8栋楼电梯、水泵使用(测算功率约为350kVA)。第二台供公路大厦二楼重要负荷（测算功率为360KVA）。第三台供公路大厦日常办公及空调照明等设备（测算功率为350KVA）。

3.采购方式：询价采购。

4.最高限价为：20.00万。

5.供应商须就清单（详见附件）中的内容作发电设备租赁保供电服务完整报价。总报价包含发电设备（含发电机、临时转换电柜等）、运费、装卸费、安装人工费、耗材费、调试费、培训费、税金、售后服务费及其他所有可能发生的一切费用。

二、资质要求

1.具备有效的企业营业执照（经营范围需包含发电设备租赁保供电施工）。

2.特种设备操作人员资格证（至少2名持证电工）。

三、租赁条款

1.明确型号规格：3台主用功率650KW高低压发电机，附带配件（如电缆、油箱等、隔音箱等）。

2.明确租赁是否含税（增值税普通发票等）。

3.起租日通常以设备到场之日为准起算租期。租期：固定期限，续租需提前约定。

4.出租方应保证设备性能良好，以保供电形式，确保此次配电室绿色改造工程安全顺利完成。

5.出租方应负责日常维护保养（如滤芯更换、机油检测等）。

6.承租方要按约定用途使用设备，禁止转租、改装或超负荷运行。

7.交付方式：出租方送货至指定地点。

9.验收标准：发电机进场当日进行试运行无故障正常发电，双方签署验收单。

10.运输责任：双方约定退租时设备清洁、拆卸及运输责任。

11.安装调试：到货后，成交人需在接到我局通知后3日内进行安装调试。

12.设备故障需要在15分钟内作出响应，30分钟内解决设备故障问题或切换发电保重要负荷。在24小时内解决设备故障问题或更换发电机。

13.发电期间至少要2名专业工作人员现场值班。

14.发电机考虑能连续发电48小时以上及不间断启动发电。

15.出租方违约责任

（1）发电设备交付违约

延迟交付：若出租方未按约定时间交付设备，每延迟一日，按日租金的0.5%向承租方支付违约金；延迟超过15日的，承租方有权解除合同，同时按合同总租金的20%支付违约金。出租方确保3台650kw及以上发电机进场交付。

（2）发电设备维修服务与质量违约

故障响应超时：设备发生故障后，出租方未在合同约定时间内到达现场维修，每延迟一日按日租金的1%支付违约金；累计超过3次或单次维修超时超过24小时的，承租方有权自行维修，费用由出租方承担，并按维修费用的30%支付违约金。

质量缺陷责任：因设备本身质量缺陷导致故障或发电功率不达标（不符合相关行业规定标准），出租方需承担全部维修费用及承租方因此产生的停机损失。若设备在租赁期内累计因质量问题停机超过7日，承租方有权解除合同并要求赔偿。

因以上出租方违约导致承租方损失的（如停工损失等），应由出租方承担全部损失。

四、发电切换功能

3台主用功率650KW高低压柴油发电机可以双电源转换供电。

五、交付时间、地点、租赁期限

1.交付时间：该项目要求成交供应商在签订合同后，接到我局通知后，发电设备3日内进场并安装调试完成。

2.交付地点：广西南宁市青秀区滨湖路66号

3.租赁期限：3台主用功率650KW高低压柴油发电机及配套设备租赁期限为30天（详见附件）。

六、付款方式

发电设备进场后，调试正常支付项目20%费用，租期结束后先开展验收，项目验收通过后，收到发票15个工作日内支付剩余80%合同款项。

七、报价文件组成内容

（1）《营业执照》等资质证明资料复印件并加盖单位公章；

（2）法定代表人委托授权书复印件加盖公章；

（3）法定代表人及授权人身份证复印件加盖公章；

（4）供应商服务承诺；

（5）报价明细表（按发电设备租赁清单中内容进行报价）；

（6）提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询到的主体信用记录结果。

八、报价文件递交

请供应商于2025年8月25日下午18时前将装订成册的报价文件（一式三份）以信封密封好，送至我局（南宁市滨湖路66号公路大厦808室）。如需邮寄送达，请用信封密封好并在邮寄封面注明投标资料和投标单位。联系人：张微，联系电话：0771-2115929；项目联系人：梁毅，联系电话：0771-2115456。

九、评审办法

我局按内部控制制度的规定组织评审小组进行评审，根据各公司所报的价格在符合采购需求、质量和服务的前提下，以报价最低的原则确定成交供应商。

附件：自治区交通运输综合行政执法局发电设备租赁保供电清单

附件

**自治区交通运输综合行政执法局发电设备租赁**

**保供电清单**

|  |
| --- |
| **高低压发电机及配套设备租赁保供电清单** |
| **工程名称：公路大厦二楼重要负荷保供电发电机及配套设备租赁清单** |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **单价** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 650KW发电机 | 650KW发电机含静音柜 | 天 | 30 |  |  |  |
| 2 | 发电机燃油 | 柴油发电机、使用柴油 | 小时 | 72 |  |  |  |
| 3 | 铝芯线 | 规格:300m²、铝芯线 | m | 600 |  |  | 设备耗材 |
| 4 | 发电机运费 | 租赁车辆货运 | 趟 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电柜 | 双投大电流转换开关800A、2个 | 套 | 2 |  |  | 设备耗材 |
| 6 | 临时配电柜 | 硬壳断路器400A4个 | 套 | 1 |  |  | 设备耗材 |
| 7 | 叉车费 | 租赁叉车搬运 | 趟 | 2 |  |  |  |
| 8 | 人工费 | 含人工安装、附材、管理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 小计： |  |  |
| 10 | 税金 | 租赁票面仅开出税金3% |  |  |  |  |  |
| 11 | 小计： |  |  |
| 12 | **合计** |  |  |

|  |
| --- |
| **高低压发电机及配套设备租赁保供电清单** |
| **工程名称：8栋楼生活用电及7、8栋楼电梯保供电发电机及配套租赁清单** |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **单价** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 650KW发电机 | 650KW发电机含静音柜 | 天 | 30 |  |  |  |
| 2 | 发电机燃油 | 柴油发电机、使用柴油 | 小时 | 48 |  |  |  |
| 3 | 铝芯线 | 规格:300m²、铝芯线 | m | 500 |  |  | 设备耗材 |
| 4 | 发电机运费 | 租赁车辆货运 | 趟 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电柜 | 双投大电流转换开关800A、1个 | 套 | 1 |  |  | 设备耗材 |
| 6 | 临时配电柜 | 硬壳断路器400A3个 | 套 | 1 |  |  | 设备耗材 |
| 7 | 叉车费 | 租赁叉车搬运 | 趟 | 2 |  |  |  |
| 8 | 人工费 | 含人工安装、附材、管理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 小计： |  |  |
| 10 | 税金 | 租赁票面仅开出税金3% |  |  |  |  |  |
| 11 | **小计：** |  |  |
| 12 | **合计** |  |  |

|  |
| --- |
| **高低压发电机及配套设备租赁保供电清单** |
| **工程名称：公路大厦日常办公及空调照明等保供电发电机及配套租赁清单** |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **单价** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 650K发电机 | 650KW发电机含静音柜 | 天 | 30 |  |  |  |
| 2 | 发电机燃油 | 柴油发电机、使用柴油 | 小时 | 64 |  |  |  |
| 3 | 铝芯线 | 规格:300m²、铝芯线 | m | 600 |  |  | 设备耗材 |
| 4 | 发电机运费 | 租赁车辆货运 | 趟 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电柜 | 双投大电流转换开关800A、1个 | 套 | 2 |  |  | 设备耗材 |
| 6 | 临时配电柜 | 硬壳断路器250A8个 | 套 | 4 |  |  | 设备耗材 |
| 7 | 叉车费 | 租赁叉车搬运 | 趟 | 2 |  |  |  |
| 8 | 人工费 | 含人工安装、附材、管理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 小计： |  |  |
| 10 | 税金 | 租赁票面仅开出税金3% |  |  |  |  |  |
| 11 | **小计：** |  |  |
| 12 | **合计** |  |  |